## Sheet1
PRILOG II. Poziva na dostavu ponuda
Troškovnik javne rasvjete – Beli Manastir – Osječka ulica – Faza I – od izlaska iz Branjinog Vrha do ulaska u Beli Manastir
|  | JM | Količina | JC | Ukupno
1. | Isporuka, montaža i spajanje samostojećeg ormarića javne rasvjete, koji se sastoji iz dva dijela (mjerni i upravljački), komplet sa postoljem, temeljnom pločom, dvije bravice i ugrađenom slijedećom opremom:
rastavna sklopka NV00 125A 3p – 1 kom
rastalni osigurač NV00 35A – 3 kom
odvodnik prenapona klase C 15kA – 3 kom
grebenasta sklopka 63A 4p – 1 kom
sklopnik 63A 3p – 1 kom
sklopnik 25A 3p – 1 kom
automatski osigurač C6/1 10kA – 4 kom
automatski osigurač C10/1 10kA – 2 kom
automatski osigurač C16/1 10kA – 9 kom
radiofrekvencijski uređaj za upravljanje javnom rasvjetom – 1 kom
svjetiljka sa sklopkom – 1 kom
servisna priključnica 10A – 1 kom
grijač 60W – 1 kom
termostat za grijač – 1kom
Nosači, vodiči, sabirnice, uvodnice, oznake, jednopolna shema i sav ostali nespecificirani spojni i montažni pribor.
| Ormarić javne rasvjete, komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Isporuka i postavljanje čeličnog pocinčanog cijevnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 9 m. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem te dimenzioniran za 3. vjetrovnu zonu. U okviru stavke je potrebno isporučiti i ugraditi u stup razdjelnik stupa sa automatskim osiguračem B6/1 i kabel PP00-Y 3x1,5 mm² (12 m). Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. U cijenu stupa treba biti uračunata i izrada odgovarajućeg betonskog temelja s temeljnim vijcima i tri uvodne cijevi. | kom | 31 |  | 0
3. | Isporuka, postavljanje i spajanje cestovne svjetiljke sa LED izvorom snage maksimalno 115W te slijedećim karakteristikama:
- kućište svjetiljke od lijevanog aluminija
- pokrov optike od ravnog, transparentnog, UV stabilnog polikarbonata ili kaljenog stakla zaštite IK09
- kompletna zaštita svjetiljka IP66
- prenaponska zaštita 10 kV
- mogućnost montaže na stup ili konzolu promjera 60mm
- raspon radne temperature od -35 ºC do +45 ºC
- životni vijek minimalno 100 000 sati uz 90% svjetlosnog toka
- indeks uzvrata boje minimalno 80
- temperatura boje maksimalno 3000 K
- predspoj sa autonomnom regulacijom snage
- svjetlosni tok LED izvora minimalno 14000 lm
- svjetlosni tok sustava minimalno 12500 lm
| - efikasnost svjetiljke minimalno 108 lm/W | kom | 31 |  | 0
4. | Ručni iskop rova za utvrđivanje položaja podzemnih instalacija sa naknadnim zatrpavanjem, nabijanjem po slojevima, poravnavanjem, te odvozom viška zemlje. | m3 | 15 |  | 0
5. | Isporuka betona C25/30 za betomske temelje rasvjetnih stupova. | m3 | 62 |  | 0
6. | Isporuka i polaganje u već iskopani rov sa provlačenjem djelomično kroz cijevi kabela.
| PP00-Y 4 x 16 mm2 | m | 1400 |  | 0
| PP00-Y 3 x 2.5 mm2 | m | 1300 |  | 0
7. | Isporuka i polaganje u već iskopani rov cijevi plastične promjera:
| 110 mm | m | 80 |  | 0
8. | Isporuka i postavljanje plastičnog štitnika kabela dužine 1m. | kom | 1100 |  | 0
9. | Isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje s natpisom “POZOR! Elektroenergetski kabel 1 kV”. | m | 1200 |  | 0
10. | Izrada kabelskih završetaka na kabelu
| PP00-Y 4 x 16 mm2 | kom | 33 |  | 0
11. | Isporuka i polaganje u već iskopani rov željezne pocinčane trake 25 x 4 mm. | m | 1350 |  | 0
12. | Isporuka i postavljanje križne spojnice i zalijevanje bitumenom. | kom | 33 |  | 0
13. | Postavljanje oznaka na stupove. | kom | 31 |  | 0
14. | Iskop zemlje za rov za kabel i za temelje stupova s naknadnim zatrpavanjem i nabijanjem po slojevima i poravnavanjem i odvozom viška zemlje. | m3 | 500 |  | 0
15. | Bušenje ispod postojeće prometnice ili kolnog prilaza s uvačenjem kabela i alkaten cijevi. U cijeni trebaju biti obuhvaćeni svi pripremni radovi. | m | 100 |  | 0
16. | Mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljenja i djelovanja zaštite, te izdavanje mjernih protokola. | kpl | 1 |  | 0
17. | Geodetsko snimanje položenih kabela prije zatrpavanja te izrada odgovarajućeg crteža za katastar podzemnih instalacija. | kpl | 1 |  | 0
18. | Kolčenje trase kabela i mjesta za stupove te izrada elaborata iskolčenja. | kpl | 1 |  | 0
19. | Pripremno - završni radovi. | kpl | 1 |  | 0
20. | Projekt izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
21. | Puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) | KN |  |  | 0
| PDV | KN |  |  | 0
| SVEUKUPNO | KN |  |  | 0
Mjesto i datum:
Potpis: